2013год

Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 2013 года.

За  2013г на Балаковской АЭС   произошло три нарушения, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

- 05.04.2013г. Блок №1

«Останов РУ действием АЗ по факту Р 1к <150 кгс/см2 при Nнейтр. >75% Nном, вызванный отказом первого канала системы      возбуждения генератора».

ИНЕС: уровень «0»

Отчет: № 1БАЛ-П06-01-04-13 от 14.06.2013г.

- 09.06.2013г. Блок №2.

«Отключение энергоблока №2 от сети без срабатывания АЗ при эксплуатации энергоблока, вызванное  обесточиванием стоек 3-го канала предупредительных защит (ПЗ) реакторной установки из-за обесточивания сборки питания СУЗ 2HG65 вследствие отключения инвертора 2EF03а».

ИНЕС: «Вне шкалы»

Отчет: №2БАЛ-П08-02-06-13 находится в стадии расследования

- 24.07.2013г.  Блок №3

«Срабатывание канала системы безопасности, не связанное с выполнением функции безопасности, при комплексных испытаниях по обесточению собственных нужд из-за потери токовых сигналов двух измерительных каналов защиты САОЗ «DТs<100 C».

ИНЕС: Уровень  «0»

Отчет: №3БАЛ-П07-03-07-13 от 01.07.2013г.

2012 год

Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 12 месяцев 2012 года.

За 12 месяцев  2012 года на Балаковской АЭС произошло четыре нарушения, расследуемого в соответствии с НП-004-08.

- 24.04.2012г. Блок №3.

«Срабатывание канала системы безопасности, связанное с необходимостью выполнения функций безопасности при отключении энергоблока №3 от сети без срабатывания АЗ, вызванное срабатыванием технологической защиты SAF38 на останов турбины по отключению генератора из-за замыкания между жилами кабеля на участке между промежуточными клеммниками  РЗА ОРУ «3-й дворик» и блочного разъединителя БР-3».

ИНЕС: уровень «0».

Отчет №3БАЛ-П06-01-04-12 о  17.05.2012г.

- 26.11.2012г. Блок №3

«Снижение тепловой мощности э/блока №3 более 25% уровня мощности непосредственно ей предшествовавшей, вызванное работой УРБ по факту отключения  3ГЦН-2 технологической защитой по повышению уровня в 3ПГ-2 вследствие самопроизвольного открытия регулирующего клапана 3RL72S02 из-за разрушения трапецеидальной резьбы втулки резьбовой».

ИНЕС: уровень «вне шкалы»

Отчет №3Бал-П09-02-11-12 от 17.12.2012г.

- 11.12.2012г. Блок №4. Предварительное сообщение

Останов блока при срабатывании АЗ; СБ-1,2,3  в соответствии с проектным алгоритмом

Причина: самопроизвольное открытие и непосадка  ИПУ ПГ-4  4ТХ80S04.

Предварительная категория нарушения: П02

- нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации – нет.

- 18.12.2012г. Блок №4. Предварительное сообщение

Отключение  ГЦН 4YD10D01 и снижение нагрузки энергоблока с 1070МВт до 560МВт.

Предварительная категория нарушения: П09

- нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации – нет.

2011 год

Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 12 месяцев 2011 года.

За 12 месяцев 2011 года на Балаковской АЭС  произошло 5 нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

- 07.02.2011г.  Блок №4. «Нарушение пределов безопасной эксплуатации (кроме радиационных), вызванное самопроизвольным открытием и непосадкой ИПУ ПГ 4TX50S04    из-за разрушения трубки управляющего контура главного предохранительного клапана, останов реакторной установки ключом АЗ с БЩУ».  ИНЕС  «1»

Отчет № 4БАЛ-П02-01-02-11.

- 16.02.2011г.  Блок №4.  «Отключение блока АС от сети без срабатывания АЗ действием защиты от замыкания на «землю» обмотки статора генератора из-за межвиткового замыкания первичной обмотки измерительного трансформатора напряжения 24кВ TV 8 фазы «В».           ИНЕС  «Вне шкалы».

По данным фактам комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. По результатам расследования нарушений в работе Балаковской АЭС в Волжское МТУ по надзору за ЯРБ представлены отчеты: Отчет № 4БАЛ-П02-01-02-11 и Отчет № 4БАЛ-П08-02-02-11.

- 16.05.2011г. Блок №4. «Срабатывание канала системы безопасности, связанное с необходимости выполнения функции безопасности при эксплуатации блока, вызванное отключением секции нормального питания 4ВВ 6 кВ действием дуговой защиты, из-за короткого замыкания  в ячейке КРУ ТН 4ГЦН-4». ИНЕС «0». По данным фактам комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. По результатам расследования нарушений в работе Балаковской АЭС в Волжское МТУ по надзору за ЯРБ представлен Отчет № 4БАЛ-П06-03-05-11.

- 19.06.2011г. Блок №3.

Отключение  генератора от сети по факту отключения выключателей ОРУ-500 кВ ВВ-31,32 из-за срабатывания защиты по охлаждению блочного трансформатора 3Т-2.

ИНЕС «вне шкалы»

По данным фактам комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. По результатам расследования нарушений в работе Балаковской АЭС в Волжское МТУ по надзору за ЯРБ представлен Отчет № 3БАЛ-П08-04-06-11.

- 07.07.2011г. Блок №4.

«Останов реакторной установки действием АЗ по факту отключения  трех ГЦН вследствие «ложного» срабатывания защиты     ∆ts10 oC  по второму каналу СБ из-за отказа инвертора после отключения энергоблока от сети действием противоаварийной автоматики при отключении двух линий ВЛ-500кВ». ИНЕС «0».

По данным фактам комиссией проведены расследования, в ходе которых установлены причины и разработаны корректирующие мероприятия. По результатам расследования нарушений в работе Балаковской АЭС в Волжское МТУ по надзору за ЯРБ представлен Отчет №4БАЛ-П06-05-07-11.

Нарушений пределов и/или условий безопасной эксплуатации, радиационных последствий не было.