Аналитическая записка к сведениям о регулирующей деятельности Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 12 месяцев 2021 года

1. Сведения о состоянии надзорной деятельности Управления и обобщенный анализ выявленных нарушений:

В отчетном периоде Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) продолжало работу по регулированию деятельности в области использования атомной энергии. В целом состояние безопасности на поднадзорных Управлению объектах удовлетворительное.

За 12 месяцев 2021 года Управлением проведено инспекций (по направлениям надзора) : АС-1122, ИО-132, ТЦ-411, УКМ-40, УКВ-438, ИЯУ-350, ФЗЯМ-42, ФЗРВ-347, РБ-789. Из указанного количества проведено проверок и отдельных мероприятий в рамках постоянного надзора на объектах использования атомной энергии: АС-1089, ТЦ-393, УКМ-39, УКВ-215,    ИЯУ-339, ФЗЯМ-32, ФЗРВ-130, РБ-505.

При проведении инспекций выявлено правонарушений (по направлениям надзора): АС-35, ИО-8, ТЦ-8,УКМ-1,УКВ-13; ИЯУ-50, ФЗЯМ-9;ФЗ РБ-26;РБ-49.

Характерными нарушениями требований норм и правил в области использования атомной энергии (далее – ОИАЭ) за отчетный период являются:

- нарушения в организации работ с документацией;

- нарушения требований законодательства, федеральных норм и правил, к содержанию и форме документов (инструкций, положений и т.п.), разработанных для ОИАЭ;

-	нарушения требований к подготовке и допуска персонала к проведению радиационно опасных работ;

-	нарушения, связанные с контролем состояния оборудования при его эксплуатации;

-	нарушения в формировании культуры безопасности,

- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны должностного лица

- нарушения, связанные с оформлением, ведением, применением документации (технологической, эксплуатационной, ремонтной, отчетной).

Непосредственными и коренными причинами, приведшими к нарушениям обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий, являются:

несовершенство системы подготовки персонала (отсутствие у работников разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии);

- несовершенство системы обращения с документацией (некорректность разработанных процедур контроля, связанных с внесением соответствующих изменений в условия действия лицензии);

- несовершенство системы административного управления (незнание предмета деятельности).

Выявленные нарушения не носят организационный характер, не приводят к угрозе жизни персонала и населения и причинению вреда окружающей среде.

По всем выявленным нарушениям обязательных требований в области использования атомной энергии и условий действия лицензий инспекторами Управления проводилось разъяснение обязательных требований, выдавались предписания. При выявлении нарушений, которые могли повлиять на безопасность объектов использования атомной энергии, составлялись протоколы о привлечении к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

За отчетный период в работе объектов использования атомной энергии в организациях, поднадзорных Управлению, зарегистрировано 9 происшествий. По результатам расследований были разработаны организационно-технические мероприятия по недопущению повтора инцидента.Радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду отсутствует.

Аварий, связанных с нарушением ядерной и радиационной безопасностью и технической  безопасности на поднадзорных объектов не было.

2. Информация о пунктах предписаний, не выполненных в установленные сроки: в отчётном периоде, предписаний, не выполненных в установленные сроки нет.

3. Характерные недостатки и предложения по совершенствованию надзорной деятельности:

1. Не определено, по каким правилам и кто должен проводить надзор за общепромышленными грузоподъемными кранами, расположенными на атомных станциях.

2. Отсутствуют ФНП, устанавливающие требования к опорным конструкциям элементов энергоблоков АЭС.

3. НП-040-02 не учитывает новые требования, которые были определены после событий на АЭС «Фукусима», в частности предоставления информации об изменениях термодинамических параметров водородосодержащей смеси на ЗПУПД (данные требования отражено в НП-010-16).

4. Отсутствуют ФНП по эксплуатации зданий и сооружений.

5. Отсутствуют ФНП для элементов АЭС, важных для безопасности, не являющихся элементами локализующих систем, например: гермодвери, которые имеют классификационное обозначение «3Н» и категорию сейсмостойкости I и II по НП-031-01. Требования НП-089-15 на эти двери не распространяются. На 1 энергоблок примерно 200шт.

6. Отсутствуют ФНП устанавливающие требования по техобслуживанию и ремонту перегрузочной машины (2 кл. безопасности).

7. В отношении ИЯУ отсутствуют ФНП аналогичные «Правилам устройства и эксплуатации систем вентиляции, важных для безопасности, атомных станций» (НП-036-05).

8. Четко не определено, в какой степени ФНП «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования» (НП-068-05) распространяются на арматуру ИЯУ.

9. Отсутствует механизм принятия мер в отношении владельцев разрешений на право ведения работ в ОИАЭ, нарушивших УДР.

10. Отсутствуют ФНП в области использования атомной энергии, регламентирующие сварку и контроль сварных соединений элементов ЛСБ.

11. Отсутствуют ФНП, устанавливающие требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов исследовательских установок.

12. Отсутствуют требования ФНП, регламентирующие управление ресурсом строительных конструкций. (см. 214 НП-010-16).

13. Организации, эксплуатирующие РИ 4 и 5 категории радиационной опасности, не представляют отчет о радиационной безопасности. Обязать организации, эксплуатирующие РИ 4 и 5 категории радиационной опасности, один раз в календарный год предоставлять отчет о состоянии радиационной безопасности по установленной форме, в отделы инспекций (например, посредством включения в НП-038-16 соответствующей нормы).

14. Срок принятия решения о регистрации (отказе в регистрации), установленный п. 10 Правил регистрации (30 календарных дней) слишком мал. Предлагается увеличить срок принятия решения до 30 рабочих дней.

15. Отсутствует единый порядок планирования проверок, осуществление надзора в отношении организаций, эксплуатирующих РИ 4 и 5 категории радиационной опасности.

16. Осуществление надзора за соблюдением эксплуатирующими организациями требований Федерального закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Принимая во внимание важность перечисленных в данном разделе вопросов, в целях повышения качества надзора и безопасности при осуществлении деятельности в ОИАЭ, предлагаем внести изменения в соответствующие федеральные нормы и правила, разработать необходимые документы Службы.

Руководитель Управления                                                                                                                                               А.П. Грибков

АС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций; ИО – по надзору за конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии; ТЦ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью предприятий топливного цикла; УКМ – по надзору за учетом и контролем ядерных материалов; УКВ – по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; ИЯУ – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок (исследовательские реакторы, критические сборки, подкритические сборки); УС – по надзору за ядерной и радиационной безопасностью ядерных энергетических установок судов; ФЗ ЯМ – по надзору за физической защитой ядерных материоалов; ФЗ РВ – по надзору за физической защитой радиактивных веществ; РБ – по надзору за радиационной безопасностью на радиационно опасных объектах;