Информация ОН ЯРБ ЯУ о проведенных проверках

за 12 мес. 2020года.

1. Сведения о состоянии безопасности на поднадзорных объектах.

В целом состояние безопасности поднадзорных АЭС и ИЯУ удовлетворительное. В основном задачи, возложенные на отделы Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью,  выполняются в требуемом объеме.

Требования руководящих документов по надзорной деятельности выполняются.

Основной формой надзора за состоянием ядерной, радиационной и технической безопасности на АЭС и ИЯУ в отчетном периоде было проведение контрольно-надзорных мероприятий, анализ представленных поднадзорными объектами документов, обосновывающих обеспечение состояние ЯРБ.

Количество инспекций и выявленных нарушений по видам инспекций распределяется следующим образом:

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ на Балаковской АЭС- 628 (проверки пгн- 628,  плановые- 0, внеплановые-0, нарушений - 4);

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ на Калининской АЭС-343 (проверки пгн 341,  внеплановые-2, нарушений -4);

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ в НИИАР- 176 (проверки пгн- 176, плановые-0, нарушений – 0);

- количество инспекций, проведенных ОНПКИ в Нижегородской обл.- 89 (проверки пгн- 88, внеплановые-1, нарушений-0);

- количество инспекций, проведенных  ОН ЯРБ ЯУ- 14 (проверки пгн - 8, плановые-2, внеплановые - 4,  нарушений -2).

Аварий, связанных с нарушением ядерной, радиационной и технической безопасности на поднадзорных АЭС и ИЯУ не было.

Балаковская АС

За 12 месяцев 2020 года на Балаковской АЭС не произошло  нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

(За 12 месяцев 2019 года на Балаковской АЭС не произошло  нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08).

Калининская АС

За 12 месяцев 2020 года на Калининской АЭС произошло 8 нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

(За 12 месяцев 2019 года на Калининской АЭС произошло 9 нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08).

- 02.02.2020. Энергоблок № 4. Снижение тепловой мощности энергоблока на величину более 25% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, по причине исчезновения тока фазы С во всех трех каналах измерения активной мощности ГЦН-4 первого комплекта АЗ-ПЗ ГЦН-4 и первого комплекта СКУД ГЦН-4.

Отчет № 4КЛН-П09-01-02-20 от 21.02.2020. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.4 (плохой контакт, размыкание, обрыв цепи). Коренная причина – 5.2.3 (дефект изготовления - АО «Приборостроительный завод «Вибратор»).

- 09.02.2020. Энергоблок № 1. Срабатывание 2-го канала системы безопасности (ДГ), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту обесточивания секций питания собственных нужд 6 кВ из-за неправильных действий персонала при выполнении операций по вводу в работу магистрали резервного питания.

Отчет № 1КЛН-П06-02-02-20 от 02.03.2020. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.8.1.1 (неправильное выполнение технологических операций (в том числе при выполнении переключений, подключений), воздействие на элементы защиты, автоматики) - 4.11.2 (оперативный). Коренные причины – 5.2.9.6.1.1 (неадекватная мотивация) - 4.11.2 (оперативный), 5.2.9.6.2.7.2 (организационные факторы: контроль) - 4.11.2 (оперативный).

11.07.2020. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (АЗ), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по сигналу отключения 3-х ГЦН при мощности РУ ≥ 5% действием технологической защиты по повышению уровня в ПВД вследствие воздействия пароводяной смеси на систему измерения уровня в результате одновременного открытия четырех РК ВД при развороте ТА.

Отчет № 4КЛН-П06-03-07-20 от 20.08.2020. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.4.3 (пульсация давления), 5.1.1.8 (блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования – ОАО «НПО ЦКТИ»), 5.2.9.4 (недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АС, включая контроль), 5.2.1 (ошибка конструирования – ОАО «КТЗ»).

- 11.07.2020. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (АЗ), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по сигналу отключения 3-х ГЦН при мощности РУ ≥ 5% действием технологической защиты по повышению уровня в ПВД вследствие воздействия пароводяной смеси на систему измерения уровня в результате одновременного открытия четырех РК ВД при развороте ТА.

Отчет № 4КЛН-П06-03-07-20 от 20.08.2020. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.4.3 (пульсация давления), 5.1.1.8 (блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования – ОАО «НПО ЦКТИ»), 5.2.9.4 (недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АС, включая контроль), 5.2.1 (ошибка конструирования – ОАО «КТЗ»).

- 27.08.2020. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности БРУ-А, связанное с выполнением функций безопасности по факту отключения персоналом ТГ-4 из-за отключения второго ЦН-4 одной конденсатной группы, в результате ложного срабатывания защиты на отключение ЦН-4, по причине ослабления затяжки наконечников проводников заземления экрана кабеля.

Отчет № 4КЛН-П06-04-08-20 от 17.09.2020. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.2.4 (плохой контакт, размыкание, обрыв цепи). Коренные причины – 5.2.7 (недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями – «Калининатомэнергоремонт»- филиал АО «Атомэнергоремонт»), 5.2.9.4 (недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АС, включая контроль).

- 15.09.2020. Энергоблок № 1. Срабатывание канала системы безопасности (АЗ-1), связанное с выполнением функции безопасности по факту отключения трех ГЦН из-за снижения уровня в ПГ по причине неправильных действий персонала при переключениях на маслосистеме ГЦН и попадания механической частицы в систему регулирования ТПН.

Отчет № 1КЛН-П06-05-09-20 от 06.10.2020. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.8.8 (работа без программы, бланка переключений, наряда-допуска, отступление от программы работ, инструкции и других документов – РЦ-1, ЦТАИ), 5.1.1.12 (загрязнение, попадание инородных предметов), 5.1.5.0 (прочие причины, не вошедшие в данную группу причин), 5.1.8.1.2 (бездействие, пропуск необходимых действий – ТЦ-1). Коренные причины – 5.2.9.6.1.1 (неадекватная мотивация) - 4.11.2 (оперативный), 5.2.9.1.2 (неправильное или неоднозначное определение требований документации) – 4.11.4 (персонал служб и лабораторий), 5.2.9.2.4 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации) – 4.11.4 (персонал служб и лабораторий), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие по устранению выявленных недостатков) – 4.11.4 (персонал служб и лабораторий), 5.2.9.7.1 (недостатки в станционной программе контроля за выявлением и устранением неработоспособности систем (элементов)) – 4.11.4 (персонал служб и лабораторий), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие по устранению выявленных недостатков) – 4.11.4 (персонал служб и лабораторий), 5.2.2 (ошибка проектирования – АО ИК «АСЭ»), 5.2.9.6.1.4 (неадекватные характеристики мышления, памяти, внимания) - 4.11.2 (оперативный), 5.2.9.6.1.6 (недостатки профессиональной подготовленности) - 4.11.2 (оперативный).

- 01.10.2020. Энергоблок № 1. Срабатывание канала системы безопасности (АЗ-1), связанное с необходимостью выполнения функции безопасности по низкому давлению первого контура из-за формирования в ПТК САР РО недостоверных показаний по давлению в I контуре по причине влияния не скомпенсированного столба жидкости в импульсных линиях на показания датчиков регулятора давления первого контура.

Отчет № 1КЛН-П06-06-10-20 от 22.10.2020. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.9 (непредусмотренная электрическая связь (перемыкание)), 5.1.5.4 (неправильное показание параметра). Коренные причины – 5.2.6 (недостатки наладки – АО «АТЭ»), 5.2.9.1.2 (неправильное или неоднозначное определение требований документации), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие по устранению выявленных недостатков), 5.2.9.1.2 (неправильное или неоднозначное определение требований документации).

- 02.11.2020. Энергоблок № 2. Срабатывание 2-го канала системы безопасности с запуском ДГ 2GW, связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту обесточивания секции 2ВВ01 при коротком замыкании в кабельном отсеке ячейки 49 из-за деградации изоляции жилы концевой кабельной муфты.

Отчет № 2КЛН-П06-07-11-20 от 24.11.2020. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.6 (снижение сопротивления, повреждение изоляции). Коренные причины – 5.2.7 (недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями – «Калининатомэнергоремонт»- филиал АО «Атомэнергоремонт»), 5.2.9.3 (недостаток процедуры допуска к работам по устранению дефектов, техническому обслуживанию и контроля за проведением этих работ - ЭЦ).

- 11.12.2020. Энергоблок № 4. Образование свища на воздушнике трубопровода питательной воды к ПГ-1 в неотключаемой части в пом.4ГА-506/1. Предварительная категория нарушения – П10. Для расследования образована комиссия атомной станции. Срок окончания расследования - 11.01.2021.

НИИАР

За 12 месяцев 2020 года в ГНЦ НИИАР нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10 не было.

(За 12 месяцев 2019 года в ГНЦ НИИАР произошло 3 нарушения, расследуемые в соответствии с НП-027-10).

ОКБМ

За 12 месяцев 2020 года в ОКБМ не произошло  нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10.

(За 12 месяцев 2019 года в ОКБМ нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10 не было).

2. Обобщенный анализ всех выявленных нарушений (причины нарушений, обстоятельства, способствующие их возникновению, принятые меры по устранению и предупреждению нарушений)

Анализ причин и условий выявленных при инспекциях нарушений требований к обеспечению безопасности.

За отчетный период выданы 8 протоколов по факту выявления 10 правонарушений пунктов Норм и Правил в ОИАЭ.

Анализ причин, приведших к нарушениям требований к обеспечению безопасности в отчетном периоде показывает, что основной причиной является отсутствие должного контроля и внимания со стороны руководства поднадзорных предприятий за соблюдением ФНП, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны должностного лица.

3. Информация о пунктах предписаний, не выполненных в установленные сроки (с указанием существа невыполненного пункта предписания и организации, допустившей это нарушение).

Пунктов предписаний, не выполненных в установленные сроки за отчетный период нет.

Мероприятий по устранению нарушений в работе АЭС и ликвидации их последствий, не выполненных в установленные сроки, в пределах отчетного периода нет.