|  |  |  | Приложение №1 к приказу от 19.06.2017г. №83 |
| --- | --- | --- | --- |

Сводка нарушений обязательных требований юридическими лицами, выявленных

должностными лицами ОН ЯРБ, ОИ ЯРБ на БалАЭС и КлнАЭС, ОИ в НИИАР, ОНПКД при проведении проверок

за 6 месяцев 2017 года.

| № п/п | Сущность выявленных нарушений | Номера нарушенных пунктов, статей с указанием наименований нормативных правовых актов, УДЛ и ФНП, нормативных документов в области использования атомной энергии, выявленных в ходе проверки |  | Причины и условия возникновения нарушений | Меры, принятые по результатам проверок (выдано предписание, составлен протокол, с указанием их реквизитов) | При составлении протокола -классификация нарушения (статья КоАП РФ) |  | Результаты Анализа нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| ОН ЯРБ ЯУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В проекте энергоблоков Калининской АЭС отсутствует обоснование перечня неотключаемых внутренних защит элементов обеспечивающих систем безопасности РДЭС | П.3.7.3 НП-001-15 |  |  | Выдано предписание от 29.03.2017 № КЛН-ПР-001-ВО-2017 |  |  | Недостаток проектной документации |
| ОИ ЯРБ на Бал.АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.Отсутствует расчет на сейсмостойкость специальных кранов (кроме кранов кругового действия энергоблоков 1-4). Отсутствует обоснование устойчивости и безопасности специальных кранов и их элементов при внешних воздействиях природного и техногенного происхождения на ОИАЭ. Сохранение и (или) восстановление работоспособности специальных кранов и их элементов при внутренних и внешних воздействиях не обосновано в проекте ОИАЭ и не представлено в ООБ (кроме кранов кругового действия энергоблоков 1-4). | п.54 НП-043-11 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» п.16 НП-043-11 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» |  | Невыполнение требований НП-043-11 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» | Предписание № БАЛ-ПР-ИБ-01-2017 от 01.02.2017г. Протокол № ВУ-ПР-005-2017 от 01.02.2017г. | Ст. 9.6 |  | Недостаточный контроль со стороны персонала, ответственного за исправное состояние кранов |
| 2 | Отсутствуют устройства, предотвращающие отрыв крана (грузовой электрической тележки) на высоту, при которой ходовые колеса могут сойти с рельсов. Отсутствие таких устройств не обосновано в проектах кранов и в ООБ | п.53 НП-043-11 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» |  | Невыполнение требований НП-043-11 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» | Предписание № БАЛ-ПР-ИБ-01-2017 от 01.02.2017г. | -« |  | -«- |
| 3 | 14.02.2017г. выполнена транспортировка вновь образованных ЖРО в виде ионообменных смол и зарегистрирован их объём в 1,4м3 («Журнал чек-листов ОСВО ЩУ» Дело №ХЦ-2-3-02). Проверкой установлено: - учётных измерений при образовании ЖРО, с целью установления учётных данных по объёму, не выполнялось в связи с отсутствием соответствующих контрольно-измерительных приборов; - в соответствии с требованиями НП-067-16 в инструкции по учёту и контролю ЖРО (И.ХЦ/25) и соответственно в программе измерений в системе учёта и контроля РАО ( ПРГ.ОРБ/03), должны быть определены методики (методы) измерений и расчётные методы. Таких методик измерений или применяемых расчётных методов для определения объемов вновь образованных ЖРО в указанной документации нет. Таким образом, при определении учётных данных по объёму вновь образованных ЖРО в виде ионнообменных смол, не проводятся учётные измерения, а также, не используются расчётные методы, которые должны быть описаны в производственно-технической документации (И.ХЦ/25; ПРГ.ОРБ/03). | п.31 НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» |  | Невыполнение требований НП-067-16 «Основных правил учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» | Предписание № БАЛ-ПР-ИБ-02-2017 от 02.03.2017г. | Ст. 9.6 |  | Некорректность эксплуатационной документации при обращении с ЖРО |
| 4 5 | В эксплуатационной документации по обращению с ТРО не установлены методы и средства контроля объема и массы средне- и высокоактивных отходов при сборе и хранении, а также методы и средства контроля массы ОНРАО и НАО при их сборе. (Данные по объёму и массе указанных ТРО, фиксируются в журналах учёта: Дело № ЦОРО-3-19, Дело № ЦОРО-3-104, в паспортах на партии сдаваемых средне- и высокоактивных ТРО). Испытания уплотнения шлюза основного, черт.3120.00.00.00 Энергоблок N1, после внепланового останова 20.03.2017г. не оформлены в установленном порядке: 1. Отсутствует акт испытания уплотнения шлюза основного, черт.3120.00.00.00 Энергоблок N1, после внепланового останова 20.03.2017г. 2. Результаты испытания уплотнения шлюза основного, черт.3120.00.00.00 Энергоблок N1, после внепланового останова 20.03.2017г. не внесены в паспорт СЛА per. N 291 А. | п.12 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твёрдых радиоактивных отходов. Требование безопасности» НП-020-15. Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 июня 2015г. № 243. п.199 «Правил устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» (НП-010-16) |  | Невыполнение требований НП-020-15. «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твёрдых радиоактивных отходов. Требование безопасности» Невыполнение требований НП-010-16 «Правил устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций» | Предписание № БАЛ-ПР-ИБ-03-2017 от 25.05.2017г. Протокол № ВУ-ПР-026-2017 от 25.05.2017г. Предписание № БАЛ-ПР-ИБ-04-2017 от 07.06.2017г. Протокол № ВУ-ПР-030-2017 от 20.06.2017г. | Ст. 9.6 Ст. 9.6 |  | Непосредственная причина нарушения – некорректность эксплуатационной документации при обращении с ТРО. Коренной причиной нарушения стало несовершенство системы обращения с документацией. Непосредственная причина нарушения – ошибка персонала; Коренной причиной нарушения стало – ошибка организации при эксплуатации; |
| ОИ ЯРБ в НИИАР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО МСУ-30 «ПЭМ-Д» не соблюдает требования «Программы обеспечения качества при эксплуатации комплексов и сооружений с исследовательскими ядерными реакторами, критическими ядерными стендами», утвержденной 07.07 2014 директором ООО МСУ-30 «ПЭМ-Д» (далее – ПОК): - единый порядок поверки, испытания и тарирования измерительной аппаратуры и мерительного инструмента не установлен стандартом предприятия – несоблюдение требования п. 2.12.2 ПОК ответственным за исправное состояние средств измерений не составлены ежегодные графики поверки, испытания и тарирования средств измерения – несоблюдение требования п. 2.12.2 ПОК | п. 2.3.1. УДЛ ВО-03-108-2525 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением УДЛ |  | Выдано предписание от 01.03.2017 № ПР-ДМ-06-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 2. | ООО МСУ-30 «ПЭМ-Д» не информирует ВМТУ и ОИ ЯРБ в НИИАР о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основе которых получена лицензия | п. 2.6.2. УДЛ ВО-03-108-2525 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением УДЛ |  | Выдано предписание от 01.03.2017 № ПР-ДМ-06-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 3. | ПОК, утвержденная 07.07.2014 приказом № 31 директора ООО МСУ-30 «ПЭМ-Д», не введена в действие в организации | п. 8. НП-090-11 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 01.03.2017 № ПР-ДМ-06-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 4 | ПОК не содержит область ее распространения, раздел, указанный в п. 16 НП-090-11(управление персоналом). Разделы ПОК не соответствуют по названию разделов, указанным на листах 3 и 4 ПОК | п. 10. НП-090-11 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 01.03.2017 № ПР-ДМ-06-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 5 | ПОК не устанавливает порядок ее пересмотра и внесения в нее необходимых изменений и дополнений | п. 12. НП-090-11 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 01.03.2017 № ПР-ДМ-06-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 6 | ПОК не содержит краткую информацию о функционирующей в организации - разработчике ПОК системе менеджмента качества. | п. 13. НП-090-11 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 01.03.2017 № ПР-ДМ-06-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 7 | В ПОК не приведено описание процедуры, предусматривающей формирование и поддержание культуры безопасности в организации. ПОК не содержит положение об обязательном наличии в должностных инструкциях персонала и (или) в других документах организации требований к обязанностям персонала, его квалификации, объемам знаний и навыков | п. 16. НП-090-11 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 01.03.2017 № ПР-ДМ-06-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 8 | ООО «АМТ групп» не соблюдает требования «Программы обеспечения качества при выполнении работ и предоставлении услуг АО «ГНЦ НИИАР» при эксплуатации ядерной установки (сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами), утвержденной 21.04 2015 директором ООО «АМТ групп» (далее – ПОК): - в 2016 году не проведён внутренний аудит (поверка) согласно программе, утвержденной директором ООО «АМТ групп» | п. 2.3.1 УДЛ № ВО-03-108-2918 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением УДЛ |  | Выдано предписание от 24.03.2017 № ПР-ДМ-08-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 9 | 1.1 В отчёт по обоснованию безопасности № О-130 от 09.10.2012 КС МИР.М1 на момент проверки не внесены изменения после введения в действие НП-008-16. 1.2 На момент проверки не разработаны мероприятия по приведению заявленной деятельности в соответствие с требованиями НП-008-16. 1.3 В «Программе управления ресурсом элементов и систем важных для безопасности, зданий и сооружений КС МИР.М.1. Регламент контроля их технического состояния» № 44-75/798 от 13.06.2013 не актуализированы даты очередного обследования оборудования. | п . 1.5. УДЛ ГН-03-109-3151 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением УДЛ |  | Выдано предписание от 17.01.2017 № ПР-ДМ-01-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 10 | На момент проверки у начальника КС МИР.М1 Д.В. Фомина; начальников смен: А.В. Пайдулова, Ю.А. Краснова; контролирующих физиков: Н.М. Святкина, А.М. Шараева; инженеров по управлению КС МИР.М1: М.А. Матюшенко, А.В. Козылькова не проведена проверка знаний НП-008-16. | п. 1.11. УДЛ ГН-03-109-3151 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением УДЛ |  | Выдано предписание от 17.01.2017 № ПР-ДМ-01-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 11 | На момент проверки паспорт КС МИР.М1 не переоформлен в соответствии с приложением № 3 НП-008-16. | п. 79 НП-008-16 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 17.01.2017 № ПР-ДМ-01-17 |  |  |  |
| 13 | 1.1 В отчёт по обоснованию безопасности № О-150 от 25.11.2013 КС СМ-2 на момент проверки не внесены изменения после введения в действие НП-008-16. 1.2 На момент проверки не разработаны мероприятия по приведению заявленной деятельности в соответствие с требованиями НП-008-16. 1.3 В «Программе управления ресурсом элементов и систем важных для безопасности, зданий и сооружений КС СМ-2. Регламента контроля их технического состояния» № 44-75/1254 от 04.08.2014 не актуализированы даты очередного обследования оборудования. | п . 1.5. УДЛ ГН-03-109-3148 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением УДЛ |  | Выдано предписание от 20.01.2017 № ПР-ДМ-02-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 14 | На момент проверки паспорт КС СМ-2 не переоформлен в соответствии с приложением № 3 НП-008-16. | п. 79 НП-008-16 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 20.01.2017 № ПР-ДМ-02-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 15 | Перечень документов, которые должны находиться на рабочем месте начальника смены КС СМ-2 не соответствует перечню указанному в приложении № 4 НП-008-16. На рабочем месте начальника смены отсутствуют: - Акт по результатам контрольного физического пуска; - Акт завершения о вводе в эксплуатацию КС; - графики проведения испытаний и проверок работоспособности систем безопасности КС. пусконаладочных работ на КС; - Приказ руководителя ЭО | п. 82 НП-008-16 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 20.01.2017 № ПР-ДМ-02-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 16 | «Рабочая программа гидравлических испытаний баллонов-реципиентов МСУЗ (рег. №№ 86/А-0679÷86/А-0689) и трубопровода подачи азота к монжюсу СУЗ (рег. № 734)» Прг-5800-0186-01, утв. 19.08.2016 главным инженером РУ ВК-50 не содержит: - наименование и схему технологической системы; - мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности; - браковочные критерии. В «Рабочей программе гидроиспытаний деаэраторной установки рег. № 86/Ф-0460», утв. главным инженером РУ ВК-50 31.07.2008 так же отсутствуют необходимые сведения. | п. 196 НП-089-15 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 24.01.2017 № ПР-ДМ-03-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 17 | Перечень оборудования и участков трубопроводов исследовательских ядерных реакторов СМ-3, РБТ-6, РБТ-10/2, МИР.М1, БОР-60 АО «ГНЦ НИИАР», которые недоступны для внутренних и (или) внешних осмотров по конструкционным особенностям или по условиям радиационной обстановки, не представлен в отдел инспекций межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора, для рассмотрения и согласования. | п. 239 НП-089-15 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 24.01.2017 № ПР-ДМ-03-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 18 | В «Положении по организации ремонта механического и технологического оборудования (утв. 04.02.2000 главным инженером ГНЦ НИИАР) с изм. 1÷4» эксплуатирующая организация разработала порядок проведения и установила объем и сроки проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования и трубопроводов (далее - ППР) без учета результатов пусконаладочных работ и предэксплуатационного контроля. Объем и сроки проведения ППР не уточняются по результатам эксплуатационного контроля и фактического состояния металла. | п. 264. НП-089-15 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 24.01.2017 № ПР-ДМ-03-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 19 | Изменения (дополнения) в экземпляре № 7 «Отчета по обоснованию безопасности критического стенда СТ-1125 а48544» не выполнены в соответствии с листом регистрации изменений и листом актуализации от 26.12.2016. | п. 2.9 НП-049-03 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 03.02.2017 № ПР-ДМ-05-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| 20 | Информация об изменениях (дополнениях) в экземпляре № 7 «Отчета по обоснованию безопасности критического стенда СТ-659 а48543» не внесена в лист регистрации изменений. | п. 2.9 НП-049-03 | Недостаточный контроль руководства предприятия за выполнением требований норм и правил |  | Выдано предписание от 03.02.2017 № ПР-ДМ-05-17 |  |  | Недостаток ведомственного контроля |
| ОИ ЯРБ на КлнАЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| ОНПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Не представлены в государственный орган регулирования ядерной и радиационной безопасности результаты периодической проверки соблюдения требований «Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии» НП-061-05 | п.5.2 НП-061-05 | Ненадлежащая организация, обеспечение и осуществление контроля за соблюдением требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии подчинённым персоналом со стороны руководства АО «ОКБМ Африкантов» |  | Выдано предписание от 17.05.2017 № 07КС-04/1-10-19/17-П |  |  | Недостаток ведомственного контроля |

Информация о применении к юридическим лицам административного наказания в виде предупреждения.

- Протокол № ВУ-ПР-015-2017 от 03.03.2017 (ОИ ЯРБ в НИИАР, Коротков С.А., планов.) ООО МСУ30 «Промэлектромонтаж-Д». Основание:  ст. 9.6 часть 1 КоАП (нарушены п.п. 8,16,12,13 НП-090-11). ПОК не введена в действие, не содержит раздел «Управление персоналом», не установлен порядок пересмотра, не содержит информацию о менеджменте качества, нет процедуры по культуре безопасности.  Данное административное нарушение допущено юридическим лицом- ООО МСУ-30 «ПЭМ-Д» . Потерпевших в результате административного правонарушения нет. Постановление № ВУ-ПС-015-2017от 15.03.2017 (ОИ ЯРБ в НИИАР, Мишутина Т.Н. .)  о назначении административного наказания. Предупреждение.

- Протокол № ВУ-ПР-013-2017 от 01.03.2017 (ОИ ЯРБ в НИИАР, Коротков С.А., планов.) ООО МСУ30 «Промэлектромонтаж-Д». Основание:  ст. 14.1 часть 3 КоАП (нарушен п. 2.3.1 УДЛ ВО-03-108-2525). Отсутствует единый порядок поверки СИ и ежегодный график поверки СИ. Данное административное нарушение допущено юридическим лицом- ООО МСУ-30 «ПЭМ-Д» . Потерпевших в результате административного правонарушения нет. Постановление № ВУ-ПС-013-2017от 15.03.2017 (ОИ ЯРБ в НИИАР, .)  о назначении административного наказания. Предупреждение.