Сведения о деятельности ОН ЯРБ ЯУ и ОИ ЯРБ на АС и ОИ в АО «ГНЦ НИИАР», ОНПКИ за 12 месяцев 2016 года.

За 12 месяцев 2016 года отделами инспекций на Балаковской и Калининской АС, в НИИАР, в ОКБМ и отделом надзора за ЯРБ ЯУ проведены следующие виды инспекций:

проведенные ОН ЯРБ ЯУ- 24,  выявлено 14 нарушений;

проведенные ОИ ЯРБ на Балаковской АЭС-576, выявлено 4 нарушения;

проведенные ОИ ЯРБ на Калининской АЭС-251, выявлено 1 нарушений;

проведенные ОИ ЯРБ в НИИАР-49, выявлено нарушений-15;

проведённые ОНПКИ -55, выявлено 0 нарушений.

По факту выявленных нарушений норм и правил в области использования атомной энергии возбуждено 19 административных дел. К должностным лицам применена санкция в виде штрафа на сумму 293 тысяч рублей, на юридическое лицо назначена санкция в виде штрафа на сумму   1500 тысяч рублей.

Выдано разрешений работникам на право работ в области использования атомной энергии – 103.

Нарушений в работе Балаковской АЭС, Калининской АЭС, НИИАР и ОКБМ за отчётный период было -19.

Калининская АЭС.

За 12 месяцев 2016 года на Калининской АЭС    произошло 14 нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

1. 25.03.2016. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту увеличения давления во 2 контуре вследствие несовершенства алгоритма опережающего открытия БРУ-К при частичном сбросе нагрузки без формирования признаков сброса.

Отчет № 4КЛН-П06-01-03-16. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.1.8 (блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление), 5.1.4.1 (гидравлический удар, превышение давления). Коренные причины – 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя (ОАО «Силовые машины»)), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков (Калининская АЭС), 5.2.9.2.4 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации).

2.22.06.2016. Энергоблок № 1. Нарушение условий безопасной эксплуатации по факту работы энергоблока на энергетическом уровне мощности при неплотности обеих прокладок главного разъема реактора, вследствие недостаточного усилия обжатия узла уплотнения.

Отчет № 1КЛН-П03-02-06-16. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 –5.1.1.7 (неплотность), 5.1.5.0 (прочие причины, не вошедшие в данную группу причин). Коренные причины – 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя (АО ОКБ «Гидропресс», Калининская АЭС)), 5.2.9.2.2 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов) (АО ОКБ «Гидропресс»), 5.2.1 (ошибка конструирования (АО ОКБ «Гидропресс»)), 5.2.9.2.2 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков (АО ОКБ «Гидропресс», АО «Концерн Росэнергоатом», Калининская АЭС)).

3. 01.08.2016. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту увеличения давления во 2 контуре при разгрузке турбогенератора вследствие нестабильной работы САРЗ ТА-4 из-за попадания насыщенного растворенными газами масла в напорную линию системы регулирования турбины К-1000-60/3000.

Отчет № 4КЛН-П06-03-08-16. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.4.5 (газовая пробка), 5.1.1.5 (вибрация). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования (ПАО «Силовые машины-ЛМЗ»)), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков (Калининская АЭС (ТЦ-2)).

4.12.08.2016. Энергоблок № 4. Снижение тепловой мощности энергоблока № 4 на 25% и более от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, из-за прикрытия РК ВД вследствие нестабильной работы САРЗ ТА-4 из-за попадания насыщенного растворенными газами масла в напорную линию системы регулирования турбины К-1000-60/3000.

Отчет № 4КЛН-П09-04-08-16. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.4.5 (газовая пробка). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования (ПАО «Силовые машины-ЛМЗ»)), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков (Калининская АЭС (ТЦ-2)).

5.22.08.2016. Энергоблок № 4. Снижение тепловой мощности энергоблока № 4 на 25% и более от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, из-за прикрытия РК ВД вследствие нестабильной работы САРЗ ТА-4 из-за попадания насыщенного растворенными газами масла в напорную линию системы регулирования турбины К-1000-60/3000.

Отчет № 4КЛН-П09-05-08-16. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.4.5 (газовая пробка). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования (ПАО «Силовые машины-ЛМЗ»)), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков (Калининская АЭС (ТЦ-2)).

6.31.08.2016. Энергоблок № 4. Отключение блока от сети по факту самопроизвольного срабатывания кнопки закрытия РК ВД, НД ТГ-4 со срабатыванием БРУ-А. Срок окончания расследования - 21.09.2016. Предварительная категория нарушения – П06.

7.12.09.2016. Энергоблок № 3. Отключение блока от сети действием защиты от асинхронного хода вследствие потери возбуждения ТГ-3. Срок окончания расследования - 03.10.2016. Предварительная категория нарушения – П08.

8.12.10.2016. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту увеличения давления во 2 контуре при разгрузке турбогенератора вследствие сбоя в работе САРЗ ТА-4 из-за нестабильной работы клапана греющего пара СПП, приводящей к возникновению и распространению автоколебаний в системе регулирования турбины К-1000-60/3000.

Отчет № 4КЛН-П06-08-10-16. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.4.3 (пульсация давления). Коренные причины –5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков (Калининская АЭС (ТЦ-2)), 5.2.3 (дефект изготовления (ПАО «Силовые машины-ЛМЗ»)), 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя (ПАО «Силовые машины-ЛМЗ»)).

9.14.10.2016. Энергоблок № 4. Отключение энергоблока № 4 от сети без срабатывания АЗ в результате посадки СК турбины по сигналу «Снижение давления в ГПК до 5,2 МПа вследствие сбоя в работе САРЗ ТА-4 из-за нестабильной работы клапана греющего пара СПП, приводящей к возникновению и распространению автоколебаний в системе регулирования турбины К-1000-60/3000.

Отчет № 4КЛН-П08-09-10-16. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.4.3 (пульсация давления). Коренные причины –5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков (Калининская АЭС (ТЦ-2)), 5.2.3 (дефект изготовления (ПАО «Силовые машины-ЛМЗ»)), 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя (ПАО «Силовые машины-ЛМЗ»)).

10.18.10.2016. Энергоблок № 2. Отказ канала системы безопасности вследствие отключения трансформатора собственных нужд 6/0,4 кВ 2UB32 2 системы аварийного электроснабжения из-за разрушения соединительной шины ввода 6 кВ фазы «А» трансформатора по причине внутреннего дефекта в сечении соединительной шины.

Отчет № 2КЛН-П04-10-10-16. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.1.3 (разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала). Коренная причина –5.2.9.1.2 (недостатки эксплуатационной технической документации (включая документацию на ТОиР): отсутствие требований или неоднозначное определение требований (Калининская АЭС (ЭЦ).

11.16.11.2016. Энергоблок № 3. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту увеличения давления во 2 контуре после отключения генератора действием электрической защиты фазы «В» блочного трансформатора Т-3-750 из-за короткого замыкания внутри бака трансформатора.

В связи с необходимостью разборки поврежденного трансформатора и комиссионного осмотра его внутренних элементов, решением АО «Концерн Росэнергоатом» № КЛНАЭС3Р-855К(02-05)-2016 от 05.12.2016 срок расследования нарушения продлен до 28.12.2016. Предварительная категория нарушения – П06.

12.16.11.2016. Энергоблок № 4. Отключение энергоблока от сети без срабатывания АЗ в результате посадки СК турбины оперативным персоналом вследствие сбоя в работе САРЗ ТА-4 и течи масла на РК НД-4. Предварительная категория нарушения – П08.

Срок расследования продлен до 19.12.2016. В связи с нарушением в работе блока № 4 20.12.2016, которое так же связано с неустойчивой работой системы регулирования турбины, срок расследования будет продлен еще.

13.19.11.2016. Энергоблок № 3. Перевод энергоблока в состояние «останов для ремонта» по разрешенной заявке из-за утраты уплотнительных свойств узла уплотнения главного разъема 3ГЦН-3 под воздействием циклических нагрузок.

Отчет № 3КЛН-П10-13-11-16. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.1.7 (неплотность). Коренная причина –5.2.1 (ошибка конструирования (включая изменения) (АО «ЦКБМ»).

14.20.12.2016. Энергоблок № 4. Разгрузка блока до 450 МВт из-за неустойчивой работы системы регулирования турбины. Расследование не закончено. Предварительная категория нарушения – П09.

Балаковская АС

За 12 месяцев 2016 года на Балаковской АЭС    произошло 3 нарушения, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

01.05.2016г.  Энергоблок №2

Отключение энергоблока от сети без срабатывания АЗ  защитой от внутренних повреждений генератора из-за механических разрушений элементарных проводников стержня обмотки статора генератора. «ИНЕС: уровень «Вне шкалы».

Отчет № 2БАЛ-П08-01-05-16 от 26.05.2016г. Непосредственные причины  по словарю кодов НП-004-08  – 5.1.1.3. (разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала). (причиной отключения энергоблока № 2 от сети защитой от внутренних повреждений генератора явились механические разрушения (излом) элементарных проводников стержней № 41В статора вследствие повышенной вибрации этих стержней). Коренные причины – 5.2.3 (дефект изготовления).  (ошибки персонала, некачественная заклиновка паза № 41 со стороны турбины при изготовлении статора генератора, приведшая к возникновению вибрации двух стержней № 41В и № 41Н).

Предприятием-изготовителем является ОАО «Силовые машины» г.Санкт-Петербург.

20.07.2016г.  Энергоблок №2

Отключение энергоблока от сети без срабатывания АЗ из-за отключения ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Куйбышевская № 1 в результате излишнего срабатывания резервной защиты вследствие установленной непроектной перемычки.

«ИНЕС: уровень «Вне шкалы».

Отчет: 2БАЛ-П08-02-07-16 от 10.08.2016г.  Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.9. (непредусмотренная электрическая связь (перемыкание)). (непосредственной причиной излишнего срабатывания резервной защиты 1-ого комплекта явилась непроектная перемычка между клеммами в шкафу РЗ-1). Коренная  причина  -5.2.5. (недостатки монтажа). (причиной излишнего срабатывания резервной защиты 1-ого комплекта явился недостаток монтажа, выразившийся в ошибочной установке непроектной перемычки между клеммами при монтаже шкафа РЗ-1). Монтаж шкафа выполнял ООО «БалГЭМ». Коренная причина - 5.2.6. (недостатки наладки). ( причиной излишнего срабатывания резервной защиты 1-ого комплекта явились недостатки наладки, выразившиеся в невыполнении в полном объеме наладочных работ, приведшие к не выявлению непроектной перемычки между клеммами после монтажа шкафа РЗ-1). Наладку шкафа выполнял ООО «БалГЭМ». Коренная причина- 5.2.9.6. (недостатки персонала), 5.2.9.6.1.1. (неадекватная мотивация) Коренной причиной излишнего срабатывания резервной защиты 1-ого комплекта явилось снижение критического подхода и неэффективное применение самоконтроля при производстве работ выразившееся в установлении непроектной перемычки между клеммами при монтаже шкафа РЗ-1.Категория персонала -  4.11.3. Ремонтный персонал ООО «БалГЭМ».  Коренная причина- 5.2.9.6. (недостатки персонала АС), 5.2.9.6.2.7.2. (контроль).

Коренной причиной излишнего срабатывания резервной защиты 1-ого комплекта явился недостаточный контроль персонала ЭЦ, который при повторной приемке оборудования не проверил в полном объеме монтаж шкафа РЗ-1.Категория персонала- 4.11.3. Ремонтный персонал.

3. 18.08.2016г.    Энергоблок №2

Снижение тепловой мощности блока на 25% и более от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего  по факту 
отключения 2ГЦН-1 2YD10D01 из-за закрытия пневмоарматуры 2YD10S04 на трубопроводе подачи масла.    «ИНЕС: уровень «Вне шкалы».

Отчет: 2БАЛ-П09-03-08-16 от 08.09.2016г. 3.2. Непосредственная причина -  5.1.1.3. (разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала). Непосредственной причиной самопроизвольного закрытия пневмоприводной арматуры 2YD10S04 на трубопроводе подачи масла к 2ГЦН-1 явилось 
разрушение вставки (уплотняющей поверхности из термоэластопласта «Hytrel») якоря электромагнита подачи сжатого воздуха пневмораспределителя 
пневмоприводной арматуры 2YD10S04. Коренная причина -  5.2.8. (недостатки проектной, 
конструкторской и другой документации завода-изготовителя). Коренной причиной самопроизвольного закрытия пневмоприводной 
арматуры 2YD10S04 на трубопроводе подачи масла к 2ГЦН-1 является отсутствие в заводской документации требований о периодичности замены деталей пневмораспределителей. Предприятие-изготовитель: «HERION-WERKE KG», ФРГ. Коренная  причина - 5.2.9.1. (Недостатки эксплуатационной документации). Коренной причиной самопроизвольного закрытия пневмоприводной 
арматуры 2YD10S04 на трубопроводе подачи масла к 2ГЦН-1 является отсутствие в «Комплекте документов технологического процесса ремонта пневмораспределителя 1090040 фирмы «HERION-WERKE KG», ФРГ № ОППР-1-07/294 запрета на применение якорей старой конструкции со вставкой из материала Hytrel. Разработчик КТД – ОППР.

НИИАР

За 12 месяцев 2016 года в ГНЦ НИИАР нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10 было 1.

28.08.2016. ИЯУ СМ-3.

Останов ИЯУ СМ-3 срабатыванием защиты реактора по ложному аварийному сигналу «Снижение  уровня в дегазаторе позиция 53.7» по причине выхода из строя первичного прибора измерения уровня «Сапфир 22МТ».  Предварительная оценка категории нарушения согласно НП-027-10  -  П08. Непосредственная причина нарушения-2.4 (плохой контакт, размыкание, обрыв цепи). Расследование не закончено.

ОКБМ

За 12 месяцев 2016 года в ОКБМ нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10  было 1.

1. 23.09.2016 . ИЯУ КС СТ-1125. При выполнении монтажных работ по сцеплению поглощающих стержней с тягово – соединительным устройством БТУ в результате нарушения технологического обращения с критической сборкой произошло неконтролируемое увеличение мощности излучения с максимальной дозой облучения персонала 48 мЗв. Отчет № 041-11.14./1009дсп.  Категория нарушения – П01.

Непосредственная причина - N5. (человеческий фактор). N5.2. (неправильное, некачественное выполнение  технологических операций (ошибки при выполнении переключений, подключений, погрузочно-разгрузочных работ, демонтаж работ)). N5.5. (несогласованные действия). Коренная причина - K2. (недостатки эксплуатационной документации. K2.2. (неправильное или неоднозначное определение положений в эксплуатационной документации). K5. (недостатки подготовки персонала). K5.1. (оперативного).

| Начальник отдела | Е.Р. Рейдер |
| --- | --- |