Сведения о деятельности ОН ЯРБ ЯУ и ОИ ЯРБ на АС и ОИ в АО «ГНЦ НИИАР», ОНПКИ за  2017 год.

За 12 месяцев 2017 года:

1. Отделами инспекций на Балаковской АС,  Калининской АС, в НИИАР, в ОКБМ  и отделом надзора за ЯРБ ЯУ проведены следующие виды инспекций:

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ на Балаковской АЭС- 628 (проверки пгн- 628,  нарушений - 7),

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ на Калининской АЭС- 175 (проверки пгн-175,  нарушений -0),

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ в НИИАР- 35 (проверки пгн- 28, внеплановые- 3 планов.-4, нарушений - 30),

- количество инспекций, проведенных ОНПКИ в Нижегородской обл.- 61 (проверки пгн- 59, внеплановые-2, планов.-0,  нарушений-2).

- количество инспекций, проведенных  ОН ЯРБ ЯУ- 25 (проверки пгн-14, плановые-6 внеплановые-5,  нарушений -3).

2. Выдано 84 разрешения работникам на право работ в области использования атомной энергии.

3. Нарушений в работе Балаковской АЭС,  Калининской АЭС, НИИАР и ОКБМ за отчетный период  было 10.

Балаковская АС

За 12 месяцев 2017 года на Балаковской АЭС     произошло 3 нарушения, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

- 25.03.2017г. Энергоблок №1.

Отключение блока от сети дифференциальной защитой трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 без срабатывания АЗ при наборе нагрузки из-за 
отсутствия контакта в многофункциональном испытательном блоке.

«ИНЕС: уровень «Вне шкалы».

Отчет: № 1БАЛ-П08-02-03-17 от  14.04.2017г.

Непосредственной причиной срабатывания дифференциальной 
защиты трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 при наборе нагрузки блока явилось 
отсутствие контактов в блоке испытательном SG9 «Цепи тока Iг» в шкафу № 2 защит трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 (1-й комплект).

Порядковый номер причины: 5.1.2.4. «Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи».

Коренной причиной срабатывания дифференциальной защиты 
трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 при наборе нагрузки блока явилась конструктивная особенность блока испытательного SG9 «Цепи тока Iг» серии POCON8. При 
закрытой крышке отсутствие контактов в испытательном блоке.

Порядковый номер причины: 5.2.1. «Ошибка конструирования (включая изменения)».

Предприятие изготовитель испытательного блока серии POCON8 - Weidmuller (Германия).

Коренной причиной срабатывания дифференциальной защиты 
трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 при наборе нагрузки блока явилось то, что в рабочей программе РП.1.GT.ЭЦ/121 «Ввод в работу турбогенератора ТГ-1» после 
кратковременного останова энергоблока без выполнения работ в цепях РЗА не предусмотрена процедура контроля наличия протекания тока в микропроцессорных терминалах защит.

Порядковый номер причины: 5.2.9. «Недостатки управления АС и 
недостатки организации эксплуатации АС», 5.2.9.1. «Недостатки 
эксплуатационной документации».

Административно-технический (руководящий) персонал ЭЦ Балаковской АЭС.

- 20.03.2017г.   Энергоблок №1

Вывод в неплановый ремонт энергоблока вследствие образования сквозного дефекта металла в околошовной зоне углового сварного соединения трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1 контура.

«ИНЕС: уровень «0»

Отчет:  № 1БАЛ-П-10-01-03-17 от 10.04.2017г.

Непосредственной причиной неплотности трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура явился сквозной дефект металла в околошовной зоне углового сварного соединения трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура.

Код согласно НП-004-08: 5.1.1. «Механические явления, процессы, состояния»: 5.1.1.3. «Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала».

Коренной причиной неплотности трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура явилось применение сварного элемента (угловое сварное соединение), не позволяющее выявить на ранних стадиях развития внутренние дефекты металла в околошовной зоне существующими методами контроля в соответствии с типовыми программами.

Проектная организация: «Теплоэлектропроект», г. Свердловск.

Код согласно НП-004-08: 5.2.2. «Ошибка проектирования (включая изменения)».

Коренной причиной неплотности трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура явилось непринятие необходимых мер по замене штуцеров на тройники на узлах врезки трубопроводов байпасной очистки теплоносителя 1-го контура на энергоблоке № 1. Код согласно НП-004-08: 5.2.9. «Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС»: 5.2.9.2. «Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие»: 5.2.9.2.2. «по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации, а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов)». 4.11.1. Административно-технический (руководящий) персонал.

- 15.09.2017г. Энергоблок №2

15.09.2017г., 23:59:00 отключился 2ТПН1 защитой по снижению давления на всасе питательного насоса менее 12 кгс/см2.

16.09.2017г.,00:08:00 по факту отключения 2ТПН1 действием УРБ, РОМ мощность РУ снижена до Nтепл=50% Nном, Nэл=400МВт.

Переходный процесс проходил в автоматическом режиме в соответствии с проектным алгоритмом. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Выполнен анализ технологических параметров и работы ТЗиБ – без замечаний.

16.09.2017г.04:00:00 2ТПН1 выведен в ремонт. При вскрытии насосного агрегата выявлен обрыв вала бустерного насоса.

Предварительная категория нарушения: П09

Предварительная оценка нарушения по Международной шкале ядерных событий (ИНЕС):  «вне шкалы».

Калининская АС

За 12 месяцев 2017 года на Калининской АЭС    произошло 5 нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

1.31.01.2017. Энергоблок № 3. Отключение энергоблока от сети без срабатывания АЗ, вследствие разрушения штока клапана регулирующего греющего пара СПП 3RA20S02 из-за износа сопрягаемых деталей.

Отчет № 3КЛН-П08-01-01-17. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.1.3 (разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования (включая изменения), 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя) (в отчете ошибочно указан код 5.2.9.4).

2.08.02.2017. Энергоблок № 4. Отказ канала системы безопасности, выразившийся в невключении дизель-генератора 4GW на секцию надежного питания 4BW при проведении комплексного испытания по обесточиванию второго канала системы безопасности по причине потери емкости аккумуляторной батареи GB2.1.

Отчет № 4КЛН-П04-02-02-17. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.1 (снижение (потеря) емкости). Коренные причины –5.2.9.2.1 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами) (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция»), 5.2.9.1.1 (отсутствие документации).

3.20.04.2017. Энергоблок № 4. Срабатывание каналов систем безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту отключения энергоблока № 4 от сети, в результате срабатывания защиты ТА-4 по снижению давления в маслосистеме при отказе насосного агрегата 4SC12D01 из-за короткого замыкания в соединительной муфте кабеля электродвигателя.

Отчет № 4КЛН-П06-03-04-17. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.1 (короткое замыкание, искрение), 5.1.4.2 (снижение давления). Коренные причины – 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя (АО «ЭЛОКС-ПРОМ»), 5.2.9.4 (недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АС, включая контроль (Калининская АЭС ЭЦ), 5.2.2 (ошибка проектирования (включая изменения (ПАО «Силовые машины - ЛМЗ).

4. 09.09.2017. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту превышения давления в паропроводах ПГ вследствие сбоя в работе базового программного обеспечения модуля ЦМ-Е стойки 40HRF06 ПТК СКУ ТО из-за значительного превышения типового значения входного потока по циклическим и широковещательным телеграммам.

Отчет № 4КЛН-П06-04-09-17. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.5.7 (недостаток компьютерного программного обеспечения). Коренные причины – 5.2.2 (ошибка проектирования (включая изменения)) (АО «Центратомтехэнерго», АО «РАСУ»), 5.2.9.1.1 (отсутствие документации) (ФГУП «ВНИИА»).

5. 20.09.2017. Энергоблок № 2. Отказ канала системы безопасности, выразившийся в незакрытии ИПК КД при проверке его работоспособности во время ППР-2017 в результате перекоса и заклинивания золотника клапана. Отчет № 2КЛН-П04-05-09-17. Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.1.9 (деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи). Коренные причины – 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя) («Bopp&Reuter» Германия).

НИИАР

За 12 месяцев 2017 года в ГНЦ НИИАР нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10 было 2.

1. 01.02.2017 ИЯУ ВК-50. Останов ИЯУ ВК-50, вызванный отказом канала № 3 аппаратуры измерения мощности реактора «Карпаты» с одновременным ложным срабатыванием канала № 2 01.02.2017 в 909.Категория нарушения П-08. Уровень по шкале «ИНЕС»:0

Отчет № 58-07/138-1.101.16.02.2017 от 16.02.2017.

Непосредственная причина нарушения - Выход из строя  3-го токового канала аппаратуры контроля нейтронной мощности  «Карпаты» из-за перегорания предохранителя на линии электропитания, с одновременным  воздействием  (в том числе ЭМИ)   на  электронную аппаратуру  2-го токового канала аппаратуры контроля нейтронной мощности, вызвавшее ложный сигнал на срабатывание «аварийной защиты» реактора (по НП-027-10 N 3.5 – воздействие (в т.ч. ЭМИ) от других устройств, вызвавшее ложный сигнал). Коренная причина - Недостатки процедуры технического обслуживания (по НП-027-10 – К 3.2.).

2. 16.12.2017 ИЯУ БОР-60. Останов ИЯУ БОР-60, вызванный нарушением в работе электротехнического оборудования, важного для безопасности (срабатывание максимальной токовой защиты электродвигателя ГЦН № 1 второго контура охлаждения) 16.12.2017 в 0633.

Категория нарушения П-05. Уровень по шкале «ИНЕС»:0

Непосредственная причина нарушения - Обрыв одной жилы кабеля подачи напряжения на обмотку возбуждения электродвигателя постоянного тока насоса 1ЦНН-2, что привело к увеличению тока электродвигателя и его отключению по сигналу перегрузка (код N2.4 согласно НП-027-10).

ОКБМ

За 12 месяцев 2017 года в ОКБМ нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10  не было .

Санкции за 12 месяцев 2017 года были применены   за нарушение норм и правил в области использования атомной энергии, основанием являлась статья 9.6 КОАП и нарушение УДЛ ст. 14.1.  К административной ответственности были привлечены 2 юридических лица и 13 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила 240 тыс. рублей. Приостановок работ и запрещения производств в отчетном периоде не проводилось.

| Начальник отдела | Е.Р. Рейдер |
| --- | --- |