**2014 год**

**Нарушения в работе энергоблоков Балаковской АЭС за 12 месяцев 2014 года.**

За 12 месяцев 2014г на Балаковской АЭС произошло 3 нарушения, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

1. 26.05.2014г. Блок №2

«Снижение тепловой мощности энергоблока № 2 более 25% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего по факту отключения электродвигателя циркнасоса 2VC10D01 вследствие короткого замыкания в обмотке статора из-за попадания на неё воды в результате коррозионного повреждения крышки маслоохладителя электродвигателя».

ИНЕС: уровень «Вне шкалы»

Отчет: 2БАЛ-П09-01-05-14 от 18.06.2014г.

1. **04.09.2014г. Блок №1**

Предварительная категория нарушения: П07.

Поврежденные системы (элементы), основные данные о них: подземный трубопровод сжатого воздуха, отказ регулятора уровня ПГ.

**Предварительная оценка нарушения по Международной шкале ядерных событий (ИНЕС): «0».**

**Причины будут установлены в ходе расследования.**

1. **27.11.2014г. Энергоблок №1**

Предварительное расследование

«Разгрузка энергоблока №1 до мощности 700 МВт действием автоматики из-за случайного воздействия персонала на отключенные жилы кабеля при выполнении работ по программе на микропроцессорном комплексе противоаварийной автоматики 220 кВ.»

ИНЕС: уровень «Вне шкалы»

Отчет: №1БАЛ-П09-03-11-14 от 18.12.2014г.