ОПЕРАТИВНАЯ

информация о результатах деятельности

ОИ ЯРБ на Балаковской АЭС

за 12 месяцев 2017года.

Сведения о состоянии надзорной деятельности ОИ ЯРБ на Балаковской АЭС.

Состояние безопасности энергоблоков Балаковской АЭС - удовлетворительное, по сравнению с 12 месяцами 2016 года – не изменилось (в 2016г. за 12 месяцев три нарушения; в 2017г. - также три).

ОИ ЯРБ выполняет свои функции в требуемом объеме.

Требования руководящих документов по надзорной деятельности выполняются.

Основной формой надзора за состоянием ядерной, радиационной и технической безопасности на Балаковской АЭС являются целевые и оперативные инспекции.

Все целевые и оперативные инспекции записаны в «Журнале постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии».

За двенадцать месяцев 2017 года ОИ ЯРБ проведено инспекций

Всего: -

Из них:

Целевых инспекций -

Оперативных инспекций

628

245

383

Количество инспекций (в т.ч. целевые инспекции, носящие разрешительный характер на
специальные виды работ), в результате которых не было выявлено нарушений и замечаний
требований к обеспечению безопасности -	623

Количество выявленных нарушений	7

Целевые инспекции: всего / в т.ч. разрешительного характера

Внеплановые инспекции по указанию Волжского МТУ и

5 Управления -

0/0

Кол-во инспекций/ кол-во нарушений

Целевые инспекции перед выполнением

специальных работ на АЭС, носящих разрешительный характер из них: 245 -ремонтных работ с применением сварки - 133

работ по реконструкции и модернизации - 105

проведение испытаний, не предусмотренных регламентом по 3

эксплуатации АС -

пуск блока АС после ППР 3

пуск блока АС после останова, связанного с нарушением в работе блока 1

Целевые инспекции перед выполнением этапов работ

инспектируемые организации	осуществляемый вид деятельности
Бал.АЭС - 245	эксплуатация энергоблоков, эксплуатация, в части выполнения ремонтных работ, работ по модернизации

2

Оперативные инспекции -	383/7

Кол-во инспекций/ кол-во нарушений

Из них:

- инспекции Балаковской АЭС, (вид деятельности	-	382

эксплуатация энергоблоков)

инспектируемые организации	осуществляемый вид деятельности
БалАЭС -382 БалАЭР -1	эксплуатация энергоблоков

Проведено технических освидетельствований на БалАЭС:

оборудования -	47

трубопроводов-	70

Аварий, связанных с ядерной, радиационной и технической безопасностью, на Балаковской АЭС не было.

II.	Нарушения в работе энергоблоков.

За 12 месяцев 2017 года на Балаковской АЭС произошло три нарушения, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

(За 12 месяцев 2016 года на Балаковской АЭС произошло три нарушения, расследуемое в соответствии с НП-004-08).

25.03.2017г. Энергоблок №1.

Отключение блока от сети дифференциальной защитой трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 без срабатывания АЗ при наборе нагрузки из-за
отсутствия контакта в многофункциональном испытательном блоке.

«ИНЕС: уровень «Вне шкалы».

Отчет: № 1БАЛ-П08-02-03-17 от 14.04.2017г.

Непосредственной причиной срабатывания дифференциальной
защиты трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 при наборе нагрузки блока явилось
отсутствие контактов в блоке испытательном SG9 «Цепи тока Iг» в шкафу № 2 защит трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 (1-й комплект).

Порядковый номер причины: 5.1.2.4. «Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи».

Коренной причиной срабатывания дифференциальной защиты
трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 при наборе нагрузки блока явилась конструктивная особенность блока испытательного SG9 «Цепи тока Iг» серии POCON8. При
закрытой крышке отсутствие контактов в испытательном блоке.

Порядковый номер причины: 5.2.1. «Ошибка конструирования (включая изменения)».

Предприятие изготовитель испытательного блока серии POCON8 - Weidmuller (Германия).

Коренной причиной срабатывания дифференциальной защиты
трансформаторов 1Т-1, 1Т-2 при наборе нагрузки блока явилось то, что в рабочей программе РП.1.GT.ЭЦ/121 «Ввод в работу турбогенератора ТГ-1» после
кратковременного останова энергоблока без выполнения работ в цепях РЗА не предусмотрена процедура контроля наличия протекания тока в микропроцессорных терминалах защит.

Порядковый номер причины: 5.2.9. «Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС», 5.2.9.1. «Недостатки эксплуатационной документации».

Административно-технический (руководящий) персонал ЭЦ Балаковской АЭС.

20.03.2017г. Энергоблок №1

Вывод в неплановый ремонт энергоблока вследствие образования сквозного дефекта металла в околошовной зоне углового сварного соединения трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1 контура.

«ИНЕС: уровень «0»

Отчет: № 1БАЛ-П-10-01-03-17 от 10.04.2017г.

Непосредственной причиной неплотности трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура явился сквозной дефект металла в околошовной зоне углового сварного соединения трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура.

Код согласно НП-004-08: 5.1.1. «Механические явления, процессы, состояния»: 5.1.1.3. «Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала».

Коренной причиной неплотности трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура явилось применение сварного элемента (угловое сварное соединение), не позволяющее выявить на ранних стадиях развития внутренние дефекты металла в околошовной зоне существующими методами контроля в соответствии с типовыми программами.

Проектная организация: «Теплоэлектропроект», г. Свердловск.

Код согласно НП-004-08: 5.2.2. «Ошибка проектирования (включая изменения)».

Коренной причиной неплотности трубопровода байпасной очистки теплоносителя 1-го контура явилось непринятие необходимых мер по замене штуцеров на тройники на узлах врезки трубопроводов байпасной очистки теплоносителя 1-го контура на энергоблоке № 1.

Код согласно НП-004-08: 5.2.9. «Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС»: 5.2.9.2. «Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие»: 5.2.9.2.2. «по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации, а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов)». 4.11.1. Административно-технический (руководящий) персонал.

15.09.2017г. Энергоблок №2

Снижение тепловой мощности блока на 25 % и более от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, вызванное отказом турбопитательного насоса 2ТПН-1 из-за разрушения вала предвключенного насоса 2RL31D01.

«ИНЕС: уровень «Вне шкалы».

Отчет: № 2БАЛ-П09-03-09-17 от 15.09.2017г

Непосредственной причиной отключения 2ТПН-1 явилось разрушение вала ротора бустерного насоса 2RL31D01.

Код согласно НП-004-08: 5.1.1.3 «Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала».

Коренной причиной отключения 2ТПН-1 явился дефект изготовления вала ротора бустерного насоса 2RL31D01, выразившийся в наличии острой кромки (концентратора напряжения) в основании конусного перехода на цилиндрической части Ø117, что является отступлением от требований чертежа V905173, а также развития единичного скрытого (не диагностированного в процессе изготовления) внутреннего дефекта основного металла вала ротора.

Код согласно НП-004-08: 5.2.3. «Дефект изготовления».

Предприятие-изготовитель бустерного насоса - АО «ОКБМ Африкантов».

Предприятие-изготовитель ротора бустерного насоса – фирма «Sigma Group a.s.», Чехия (согласно РНАТ.062513.001 ТУ).

III. Информация о мероприятиях по результатам расследования нарушений в работе АЭС

Пунктов мероприятий по результатам расследования нарушений в работе АЭС, не выполненных в установленные сроки - нет.

IV.	Обобщенный анализ выявленных нарушений, причин и условий требований к обеспечению безопасности.

За 12 месяцев 2017 года:

Выдано пять Предписаний:

1. № БАЛ-ПР-ИБ-01-2017 от 01.02.2017г. за нарушение п.16, п.53, п.54 НП-043-11;

2. № БАЛ-ПР-ИБ-02-2017 от 02.03.2017г. за нарушение п.31 НП-067-16;

3. № БАЛ-ПР-ИБ-03-2017 от 25.05.2017г. за нарушение п.12 НП-020-15;

4. № БАЛ-ПР-ИБ-04-2017 от 07.06.2017г. за нарушение п. 199 НП-010-16;

5. № БАЛ-ПР-ИБ-05-2017 от 30.06.2017г. за нарушение п.150, п.199, п.248 НП-089-15.

Составлено пять Протоколов:

№ ВУ-ПР-005-2017 от 01.02.2017г. об административном правонарушении в отношении должностного лица;

№ ВУ-ПР-016-2017 от 02.03.2017г. об административном правонарушении в отношении должностного лица;

№ ВУ-ПР-026-2017 от 25.05.2017г. об административном правонарушении в отношении должностного лица;

№ ВУ-ПР-030-2017 от 20.06.2017г. об административном правонарушении в отношении должностного лица;

№ ВУ-ПР-036-2017 от 18.07.2017г. об административном правонарушении в отношении должностного лица.

V.	Информация о пунктах УДЛ, не выполненных в установленные сроки.

Пунктов УДЛ (по состоянию на 18.12.2017г.), не выполненных в установленные сроки - нет.

Фактов незаконного исполнения служебных обязанностей должностными лицами на БалАЭС не было.

VI.	Информация о пунктах предписаний, не выполненных в установленные сроки.

на 18.12.2017г.- нет.

Принятые отделом меры считаю достаточными.

VII.	Информация по характеру выявленных нарушений:

-нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации - нет;

-	нарушений требований по подготовке, допуску к работе персонала - нет;

-нарушения, связанные с оформлением, ведением, применением документации (технологической, эксплуатационной, ремонтной, отчетной) - да

-	нарушений требований, выявленных в ходе работ - да;

-нарушений, связанных с организацией деятельности и ведением производственного контроля - нет.

VIII.	Сведения об административных наказаниях.

За 12 месяцев 2017г.

Вынесено пять Постановлений:

№ ВУ-ПС-005-2017 от 02.02.2017г. о назначении административного наказания должностного лица и наложен административный штраф на сумму 20 тыс. руб.;

№ ВУ-ПС-016-2017 от 06.03.2017г. о назначении административного наказания должностного лица и наложен административный штраф на сумму 20 тыс. руб.;

№ ВУ-ПС-026-2017 от 25.05.2017г. о назначении административного наказания должностного лица и наложен административный штраф на сумму 20 тыс. руб.;

№ ВУ-ПС-030-2017 от 21.06.2017г. о назначении административного наказания должностного лица и наложен административный штраф на сумму 20 тыс. руб.;

№ ВУ-ПС-036-2017 от 20.07.2017г. о назначении административного наказания должностного лица и наложен административный штраф на сумму 20 тыс. руб.

Начальник ОИ ЯРБ

на Балаковской АЭС В.В. Шевченко