ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФОРМЕ "МТУ-Р" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА.

1. Сведения о состоянии безопасности на поднадзорных объектах.

В целом состояние безопасности поднадзорных АЭС и ИЯУ удовлетворительное. В основном задачи, возложенные на отделы Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью,  выполняются в требуемом объеме.

Требования руководящих документов по надзорной деятельности выполняются.

Основной формой надзора за состоянием ядерной, радиационной и технической безопасности на АЭС и ИЯУ в отчетном периоде было проведение контрольно-надзорных мероприятий, анализ представленных поднадзорными объектами документов, обосновывающих обеспечение состояние ЯРБ.

Количество инспекций и выявленных нарушений по видам инспекций распределяется следующим образом:

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ на Балаковской АЭС- 501 (проверки пгн- 501,  нарушений - 7);

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ на Калининской АЭС- 184 (проверки пгн 184,  нарушений -0);

- количество инспекций, проведенных ОИ ЯРБ в НИИАР- 16 (проверки пгн- 15, внеплановые-1, нарушений – 0), (одно выданное по нарушению предписание отменено решением от 24.04.2019 № 00-15/2117);

- количество инспекций, проведенных ОНПКИ в Нижегородской обл.- 67 (проверки пгн- 67, нарушений-0);

- количество инспекций, проведенных  ОН ЯРБ ЯУ- 21 (проверки пгн-12, плановые-6, внеплановые-3,  нарушений -5),  участие в проверке ОИ ЯРБ на КлнАЭС.

Аварий, связанных с нарушением ядерной, радиационной и технической безопасности на поднадзорных АС и ИЯУ не было.

Балаковская АС

За 9 месяцев 2019 года на Балаковской АЭС не произошло  нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

(За 9 месяцев 2018 года на Балаковской АЭС не  произошло нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08).

Калининская АС

За 9 месяцев 2019 года на Калининской АЭС произошло 7 нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08.

(За 9 месяцев 2018 года на Калининской АЭС произошло 6 нарушений, расследуемых в соответствии с НП-004-08).

- 22.05.2019. Энергоблок № 1. Отключение от сети энергоблока действием защиты турбогенератора от замыкания на землю из-за разрушения корпусной изоляции стержня № 40В обмотки статора генератора.

Отчет № 1КЛН-П08-02-05-19доп от 21.08.2019. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 – 5.1.2.6 (снижение сопротивления, повреждения изоляции), 5.1.2.3 (отклонение по напряжению, частоте). Коренные причины – 5.2.9.2.1 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по замене оборудования, исчерпавшего ресурс, обеспечению систем рабочими средами, запасными частями, узлами), 5.2.3 (недостатки изготовления - ООО «НПП МонолитЭнерго»).

- 25.06.2019. Энергоблок № 4. Снижение тепловой мощности энергоблока на 57% от уровня мощности, непосредственно ей предшествовавшего, по факту отключения 2-х ГЦН из-за отключения работающего маслонасоса ГЦН по причине снижения давления на напоре при перерыве электропитания вследствие короткого замыкания шины секции 0,4 кВ и неуспешного АВР маслонасосов.

Отчет № 4КЛН-П09-01-06-19 от 16.07.2019. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.2.1 (короткое замыкание, искрение), 5.1.2.4 (плохой контакт, размыкание, обрыв цепи), 5.1.5.4 (неправильное показание параметра). Коренные причины – 5.2.8 (недостатки проектной, конструкторской и другой документации завода-изготовителя), 5.2.9.4 (недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АС, включая контроль), 5.2.2 (ошибка проектирования (включая изменения) - АО «НИАЭП»), 5.2.6 (недостатки наладки – АО «АТЭ»), 5.2.9.1.2 (неправильное или неоднозначное определение требований документации), 5.2.1 (ошибка конструирования (включая изменения) - ФГУП «ВНИИА»), 5.2.9.2.4 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации).

- 18.07.2019. Энергоблок № 4. Срабатывание канала системы безопасности (БРУ-А), связанное с выполнением функций безопасности по факту отключения ТГ-4 излишним срабатыванием дистанционной защиты из-за короткого замыкания на ошиновке выключателя В-91 ОРУ-750 кВ.

Отчет № 4КЛН-П06-03-07-19 от 30.08.2019. Непосредственные причины по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.2.8 (внутреннее повреждение), 5.1.8.1.0 (прочие неправильные действия персонала, 4.11.4 – персонал служб и лабораторий). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования (включая изменения) – ООО НПП «ЭКРА»), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков), 5.2.5 (недостатки монтажа – ООО НПП «ЭКРА»), 5.2.9.2.3 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по устранению выявленных недостатков), 5.2.9.6.1.6 (недостатки профессиональной подготовленности – Калининская АЭС ЭЦ), 5.2.9.2.2 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации, а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов),4.11.1 - административно-технический (руководящий)), 5.2.9.1.1 (отсутствие документации).

- 18.07.2019. Энергоблок № 1. Срабатывание канала системы безопасности (АЗ-1), связанное с необходимостью выполнения функций безопасности по факту снижения уровня в ПГ-3 вследствие уменьшения производительности ТПН-1,2 из-за повышения содержания влаги в рабочем паре.

Отчет № 1КЛН-П06-04-07-19 от 30.08.2019.

Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.4.0 (прочие гидравлические причины, не вошедшие в данную группу). Коренные причины – 5.2.9.1.2 (неправильное или неоднозначное определение требований документации (Калининская АЭС – ТЦ-1)), 5.2.9.2.2 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации, а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов) (Калининская АЭС – ТЦ-1)).

- 18.07.2019. Энергоблок № 2. Срабатывание канала системы безопасности (АЗ-1), не связанное с необходимостью выполнения функций безопасности из-за избыточной работы функции контроля силового электропитания по параметру асимметрии фаз «Uasym» реле контроля напряжения силового питания СУЗ (KV1-3).

Отчет № 2КЛН-П07-05-07-19 от 30.08.2019.

Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.5.1 (ложный сигнал). Коренные причины – 5.2.1 (ошибка конструирования (включая изменения) (АО «Корпорация «ВНИИЭМ» г.Москва), 5.2.9.2.4 (непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие: по соответствующему анализу технических решений, изменению проектных схем до выполнения работ по их реализации (Калининская АЭС ЦТАИ)).

- 18.07.2019. Энергоблок № 3. Снижение тепловой мощности и невосстановление нагрузки энергоблока до исходного уровня мощности из-за работы алгоритма турбинного регулятора мощности и давления (ТРМД), при сформированной недостоверности датчиков мощности генератора по верхнему пределу в момент работы импульсной разгрузки.

Отчет № 3КЛН-П09-06-07-19 от 30.08.2019.

Непосредственная причина по словарю кодов НП-004-08 - 5.1.5.2 (колебание параметра). Коренная причина –5.2.2 (недостатки проектирования (включая изменения) (АО ИК «АСЭ», АО «Атомтехэнерго» МФ «Центратомтехэнерго»).

- 02.09.2019. Энергоблок № 4. Снижение тепловой мощности энергоблока, связанное с отключением 4ГЦН-2, 4 по причине закрытия  пневмоарматуры 4YD60S07 из-за усталостного разрушения материала в узле сцепления поршня со штоком. Предварительная категория нарушения – П09. Расследование не закончено.

НИИАР

За 9 месяцев 2019 года в ГНЦ НИИАР произошло 3 нарушения, расследуемое в соответствии с НП-027-10.

(За 9 месяцев 2018 года в ГНЦ НИИАР нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10 не было.).

- 23.01.2019 в 15 ч.50мин. Произошел останов  ИЯУ ВК-50  срабатыванием аварийной защиты реактора, вызванный кратковременным исчезновением напряжения 220В в цепях АЗ.

Категория нарушения П-08. Уровень по шкале «ИНЕС»:0.

Отчет № 58-07/142 от 21.02.2019.

Непосредственная причина нарушения - Выход из строя реле РНА (РПУ-2М) произошел вследствие дефекта обмотки индукционной катушки реле, что привело к размыканию его контактов N2.4.

Коренная причина - Дефект обмотки индукционной катушки реле РНА (РПУ-2М) произошел вследствие некачественного изготовления реле на заводе-изготовителе: некачественно выполнена операция пайки. К1.3.

- 27.06.2019 в 05 ч.58 мин. Останов ВК-50  произошел срабатыванием аварийной защиты реактора от повышения давления пара перед турбиной из-за нарушения в работе системы регулирования турбины.

Категория нарушения П-05. Уровень по шкале «ИНЕС»:0

Отчет № 58-07/589 от 26.07.2019.

Непосредственная причина нарушения - Сегментное отслоение с частичным разрушением баббитовой наплавки уплотнительного кольца главного масляного насоса турбины и попадание осколков баббита в регулятор скорости системы регулирования турбины привело к заклиниванию со смещением от первоначального положения золотника регулятора скорости турбины с формированием управляющего сигнала на прикрытие её дроссельных клапанов. Это привело к резкому снижению расхода пара через турбину и, как следствие, к росту давления пара в паропроводах перед ней.

Код: N1.,11, N1.7.

Коренная причина - Некачественное изготовление баббитовой наплавки уплотнительного кольца главного масляного насоса турбины на заводе-изготовителе, что не проявилось при входном контроле. Код: К1.3.

- 02.07.2019 09 ч.08 мин. Реактор СМ-3  остановлен распоряжением главного инженера реактора в связи с самопроизвольным снижением мощности до 51 МВт и возрастанием до эксплуатационного предела мощности дозы гамма-излучения от оборудования первого контура.

Категория нарушения по НП-027-10 не классифицируется. Уровень по шкале «ИНЕС»:0

Отчет № 44-23/1658 от 31.07.2019.

Непосредственная причина нарушения - Нарушение целостности оболочки твэлов и чехла топливной подвески (штатной ТВС) КО-2.

Код: N 6.6. Проблемы с топливом.

Коренная причина - Коренная причина может быть установлена после расхолаживания ТВС, извлечения её из направляющей трубы и проведения комплекса материаловедческих исследований.

Код:  К0. Не определена.

ОКБМ

За 9 месяцев 2019 года в ОКБМ не произошло  нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10.

(За 9 месяцев 2018 года в ОКБМ нарушений, расследуемых в соответствии с НП-027-10 
не было).

2. Обобщенный анализ всех выявленных нарушений (причины нарушений, обстоятельства, способствующие их возникновению, принятые меры по устранению и предупреждению нарушений)

Анализ причин и условий выявленных при инспекциях нарушений требований к обеспечению безопасности.

За отчетный период выданы 10 предписывающих документов по факту выявления 12 правонарушений пунктов Норм и Правил в ОИАЭ.

Анализ причин, приведших к нарушениям требований к обеспечению безопасности в отчетном периоде показывает, что основной причиной является отсутствие должного контроля и внимания со стороны руководства поднадзорных предприятий за соблюдением ФНП, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей со стороны должностного лица.

3. Информация о пунктах предписаний, не выполненных в установленные сроки (с указанием существа невыполненного пункта предписания и организации, допустившей это нарушение).

Пунктов предписаний, не выполненных в установленные сроки за отчетный период нет.

Мероприятий по устранению нарушений в работе АЭС и ликвидации их последствий, не выполненных в установленные сроки, в пределах отчетного периода нет.